Гидравлические испытания и гидропневмопромыка при подготовке теплоустановок и тепловых сетей в ОЗП

Система теплоснабжения, для многих известное понятие, ведь в повседневной жизни мы много где с ней сталкиваемся — дома, на работе, в торговом центре и т.д. Но мало кто догадывается, что известная многим система теплоснабжения является одним из самых сложных инженерных оборудований, благодаря которому есть возможность поддерживать необходимую температуру строения в холодное время года.

Поэтому одними из важных и обязательных мероприятий в подготовке к осенне-зимнему периоду является проведение гидравлических испытаний и гидропневматических промывок.

Гидравлическое испытание — необходимая процедура, свидетельствующая о надёжности оборудования и трубопроводов, работающих под давлением, в течение всего срока их службы, что крайне важно, учитывая серьёзную опасность для жизни и здоровья людей в случае их неисправностей и аварий. Гидравлические испытания тепловых сетей – отличный способ убедиться в надежности теплотрассы. Суть метода проста: создавая в системе давление, которое превышает рабочее, удается обнаружить дефекты трубопровода, если таковые имеются и своевременно их устранить.

Периодичность проведения гидравлических испытаний строго регламентирована Правилами технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей (ТКП 458-2023), проверка тепловых сетей осуществляется в рамках подготовки к ОЗП (1 раз в год), а также, после завершения ремонтных работ, перед вводом системы в эксплуатацию. Основная цель процедуры — проверить работоспособность теплосети, соответствие ее показателей нормативам и проектной документации.

Системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения ежегодно перед началом отопительного сезона, после окончания ремонта, а также перед началом эксплуатации, если они не эксплуатировались в течение отопительного сезона и более, должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям.

Оборудование и трубопроводы считаются выдержавшими гидравлические испытания, если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено признаков течи или потения в сварных соединениях, видимых остаточных деформаций, трещин и признаков разрывов металла, в процессе выдержки не произошло падение давления.

Ежегодно после окончания отопительного периода отопительные системы, трубопроводы и калориферы систем вентиляции должны быть промыты водой, подаваемой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3–5 раз. При этом должно быть достигнуто полное осветление воды. Не реже одного раза в четыре года необходимо проводить их гидропневматическую промывку.

Гидропневматическая промывка — это процедура, при которой с помощью специального оборудования производится очистка трубопроводов от загрязнений, нагара, жировых отложений и других примесей.

Для проведения гидропневматической промывки необходимо использовать специализированные аппараты, которые создают давление воды или пара, а также подачу воздуха под давлением. Сначала производится подача воздуха, чтобы прочистить трубы от крупных отложений, а затем подача воды с высоким давлением для тщательной очистки поверхности труб.

Этот процесс позволяет не только улучшить проходимость трубопроводов, но и продлить их срок службы, улучшить качество воды и повысить эффективность работы системы. Гидропневматическая промывка часто используется для очистки систем отопления, водоснабжения, канализации, а также в промышленности и строительстве.

Важно отметить, что проведение гидропневматической промывки должно осуществляться профессионалами с опытом работы с таким оборудованием, чтобы избежать повреждения труб или оборудования.

Преимущества гидропневматической промывки очевидны. Во-первых, это один из самых быстрых и эффективных способов очистки систем от загрязнений и отложений. Во-вторых, гидропневматическая промывка может быть проведена без демонтажа системы, что существенно экономит время и деньги. Также этот метод не наносит повреждений трубам и оборудованию, что делает его безопасным для использования.

Не стоит забывать и о экономических выгодах, которые приносит гидропневматическая промывка. Благодаря эффективной очистке трубопроводов и систем, можно уменьшить расходы на ремонт и замену оборудования, а также сэкономить на энергозатратах. Это позволяет снизить общие операционные расходы и улучшить экономическую эффективность использования инженерных систем в долгосрочной перспективе. и водоотведения в домашних условиях.

Без проведения этих важных мероприятий нельзя никак обойтись, они необходимы для того, чтобы мы с вами благополучно вошли в отопительный сезон.